## 自己チェック
認可外保育施設指導監督基準の第３および第４の自己点検リスト
年 月 日
（宛先）池田市長
[5 empty] | 届出者） | 住所
法人名
保育施設名
代表者職・氏名
（１）水色箇所および「チェック」欄に記入すること。
なお、チェックにあたっては、詳細、解釈等について、認可外保育施設指導監督基準（平成２８年６月２０日付け雇児発第２７号）を必ず参照すること。
（２）保育室を１階に開設する場合は、第３の非常災害に対する措置のみ記入すること。
（３）保育室を２階以上に開設する場合は、第３および第４に対する措置を記入すること。
分類（第） |  |  | チェック |  | 項 目
3 | 非常災害に対する措置 |  | 必須 | □ | Ａ 消火用具が施設内に設置されている。（※施設外の廊下等に設置されている場合は不可。）
|  |  | 必須 | □ | B 消火器具の設置場所及びその使用方法について、保育従事者全員が理解している。
|  |  | 必須 | □ | C 非常口は、火災等非常時に入所（利用）乳幼児の避難に有効な位置に、適切に配置されている。 （※2方向避難の趣旨を踏まえ、原則、非常口は、通常の出入口とは別に、避難可能な出入口を設けること。）
|  |  |  | □ | Ｄ 消防計画が適正に作成され届出が行われている。 （※消防法上30人以上の施設の場合、作成及び届出の義務があるので必須。30人未満の施設の場合、災害の発生に備え、緊急時の対応の具体的内容及び手順、 職員の役割分担等が記された計画が策定されていることが必須。なお、30人未満の施設の場合であっても、乳幼児の安全確保の観点から消防計画の作成及び 届出を行うことが望ましい。）
|  |  |  | □ | Ｅ 防火責任者の選任、届出が行われている。 （※消防法上30人以上の施設の場合、選任及び届出の義務があるので必須。なお、30人未満の施設の場合であっても乳幼児の安全確保の観点から、届出を行う ことが望ましい。）
|  |  | 必須 | □ | F 避難消火等の訓練（消火活動、通報連絡及び避難誘導等の実地訓練を原則）を毎月1回以上実施し、記録している。
|  |  |  | □ | G DおよびEが不要な施設にあっても、施設がビルの一角にある場合は、当該ビルの管理者が消防計画の策定・届出、防火管理者の選任・届出を行っている。
|  |  | 必須 | □ | H 設置階数にかかわりなく、防炎性能基準を満たした防炎物品を使用しており、防炎表示（日本防炎協会の認証）があること。（※消防法施行令第4条の3）
4 | 保育室を2階以上に設ける場合の条件 | 災害避難の観点から、保育室は原則として１階に設けることが望ましい。 | [5 empty] | 設置階数 | 階
|  | 保育室を2階に設ける建物 | 必須 | □ | 保育室その他乳幼児が出入りし又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられている。
|  |  | 必須 | □ | イ 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物（同号ロに該当するものを除く。）である。
|  |  |  | □ | ロ 乳幼児の避難に適した構造の以下に掲げる（い）欄及び（ろ）欄に掲げる施設又は設備がそれぞれ1以上設けられている。
（い） □屋内階段 □屋外階段
（ろ）
□建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は第3項に規定する構造の屋内特別避難階段
□待避上有効なバルコニー
□建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備（*傾斜路に準ずる設備とは、2階に限っては非常用すべり台をいう）
□屋外階段
|  |  |  | □ | 上記イ及びロのいずれも満たさない場合は、上記3のＡ～Fに特に留意する必要がある。（※上記イ及びロのいずれも満たさない場合必須。）
|  | 保育室を3階に設ける建物 | 必須 | □ | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物である。（※準耐火建物は不可。）
|  |  | 必須 | □ | 乳幼児の避難に適した構造の以下に掲げる（い）欄及び（ろ）欄に掲げる施設又は設備がそれぞれ1以上設けられていて、これらの施設又は設備は保育室の各部分から歩行距離が30m以内となるように設けられている。
（い）
□建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段 （※単なる屋内階段では、不可。）
□屋外階段
（ろ）
□建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段 （※単なる屋内階段では、不可。）
□建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
□屋外階段
|  |  | 調理室がある場合必須 | □ | 保育施設の調理室以外の部分と調理室を建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画し、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられている。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
□保育施設の調理室にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられている場合
□保育施設の調理室において調理用器具の種類に応じ有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が 講じられている場合
|  |  | 必須 | □ | 保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしている。
|  |  | 必須 | □ | 保育室その他乳幼児が出入りし又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられている。
|  |  | 必須 | □ | 非常警報器具（警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン等）又は非常警報設備（非常ベル、自動式サイレン、放送設備等）及び消防機関へ火災を通報する設備（電話で可）が設けられている。
設置場所 □ 室内 □廊下 □その他（ ） ※わかりやすい場所であること。
|  |  | 必須 | □ | 保育施設のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて、防炎処理が施されている。（※防炎性能の表示（日本防炎協会の認証）にも努めること。）
|  | 保育室を4階に設ける建物 | 必須 | □ | 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正の取扱いについて」（平成26年9月5日雇児発0905第5号）の別添「保育室等を高層階に設置するに当たって事前に検討すべき事項」を確認している。
|  |  | 必須 | □ | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物である。（※準耐火建物は不可。）
|  |  | 必須 | □ | 乳幼児の避難に適した構造の以下に掲げる（い）欄及び（ろ）欄に掲げる施設又は設備がそれぞれ１以上設けられていて、これらの施設又は設備は保育室の各部分から歩行距離がいずれも30m以内となるように設けられている。
（い）
□建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段
□建築基準法施行令第123条第2項に規定する構造の屋外階段
（ろ）
□建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段（ただし、同条第1項の場合においては、 当該階段の構造は、建築物の１階から保育室が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室（階段室が同条第3項第2号 に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。）を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を 満たすものとする。）
□建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の傾斜路
□建築基準法施行令第123条第2項に規定する構造の屋外避難階段
|  |  | 調理室がある場合必須 | □ | 保育施設の調理室以外の部分と調理室を建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画し、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられている。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
□保育施設の調理室の部分にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられている場合
□保育施設の調理室において調理用器具の種類に応じ有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が 講じられている場合
|  |  | 必須 | □ | 保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしている。
|  |  | 必須 | □ | 保育室その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられている。
|  |  | 必須 | □ | 非常警報器具（警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン等）又は非常警報設備（非常ベル、自動式サイレン、放送設備等）及び消防機関へ火災を通報する設備（電話で可）が設けられている。
設置場所 □ 室内 □廊下 □その他（ ） ※わかりやすい場所であること。
|  |  | 必須 | □ | 保育施設のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて、防炎処理が施されている。（※防炎性能の表示（日本防炎協会の認証）にも努めること。）

## 参考
【参考】主な建築基準法関係法令等
建築基準法
第２条
|  | 第７号 | 耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能（通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
|  | 第７号の２ | 準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能（通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第９号の３ロ及び第２７条第１項において同じ。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
|  | 第９号の２ | 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
|  |  | イ | その主要構造部が（１）又は（２）のいずれかに該当すること。
（１） 耐火構造であること。
（２） 次に掲げる性能（外壁以外の主要構造部にあつては、（ｉ）に掲げる性能に限る。）に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
（ｉ） 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
（ｉｉ） 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
|  |  | ロ | その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備（その構造が遮炎性能（通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。）を有すること。
|  | 第９号の３ | 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
|  |  | イ | 主要構造部を準耐火構造としたもの
|  |  | ロ | イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの
建築基準法施行令
| 第１１２条 |  | 主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第２条第９号の３ イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、延べ面積（スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。）が千五百平方メートルを超えるものは、床面積（スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。）の合計千五百平方メートル以内ごとに第１１５条の２の２第１項第１号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備（第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。）で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。
|  |  | １号 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
|  |  | ２号 | 階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分（当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。）で第１１５条の２の２第１項第１号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの
| 第１１５条の２の２ |  | 法第２７条第１項 ただし書（法第８７条第３項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の政令で定める技術的基準は、準防火地域内にあるものにあつては次に掲げるもの、防火地域及び準防火地域以外の区域内にあるものにあつては第１号から第４号までに掲げるものとする。
|  |  | 1号 | 主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が、次に定める基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
|  |  |  | イ | 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に定める時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
[5 empty] | 壁 | 壁 間仕切壁（耐力壁に限る。）１時間
外壁（耐力壁に限る。）１時間
[5 empty] | 柱 | １時間
[5 empty] | 床 | １時間
[5 empty] | はり | １時間
|  |  |  | ロ | 壁（非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。）、床及び屋根の軒裏にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面（屋内に面するものに限る。）の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
|  |  |  | ハ | 外壁（非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。）にあつては、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。
| 第１２３条 |  | 1項 | 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
|  |  |  | 1号 | 階段室は、第４号の開口部、第５号の窓又は第６号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
|  |  |  | 2号 | 階段室の天井（天井のない場合にあつては、屋根。第３項第３号において同じ。）及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
|  |  |  | 3号 | 階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
|  |  |  | 4号 | 階段室の屋外に面する壁に設ける開口部（開口面積が各々一平方メートル以内で、法第２条第９号の２ ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。）は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び屋根（耐火構造の壁及び屋根を除く。）から九十センチメートル以上の距離に設けること。ただし、第１１２条第１０項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
|  |  |  | 5号 | 階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々一平方メートル以内とし、かつ、法第２条第９号の２ ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。
|  |  |  | 6号 | 階段に通ずる出入口には、法第２条第９号の２ ロに規定する防火設備で第１１２条第１４項第２号 に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
|  |  |  | 7号 | 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
|  |  | 2項 | 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
|  |  |  | 1号 | 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部（開口面積が各々一平方メートル以内で、法第２条第９号の２ ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。）から二メートル以上の距離に設けること。
|  |  |  | 2号 | 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第６号の防火設備を設けること。
|  |  |  | 3号 | 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
|  |  | 3項 | 特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。
|  |  |  | 1号 | 屋内と階段室とは、バルコニー又は外気に向かつて開くことができる窓若しくは排煙設備（国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。）を有する付室を通じて連絡すること。
|  |  |  | 2号 | 階段室、バルコニー及び付室は、第５号の開口部、第７号の窓又は第９号の出入口の部分（第１２９条の１３の３第３項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあつては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。）を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
|  |  |  | 3号 | 階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
|  |  |  | 4号 | 階段室には、付室に面する窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
|  |  |  | 5号 | 階段室、バルコニー又は付室の屋外に面する壁に設ける開口部（開口面積が各々一平方メートル以内で、法第２条第９号の２ ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。）は、階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室、バルコニー又は付室以外の当該建築物の部分の壁及び屋根（耐火構造の壁及び屋根を除く。）から九十センチメートル以上の距離にある部分で、延焼のおそれのある部分以外の部分に設けること。ただし、第１１２条第１０項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
|  |  |  | 6号 | 階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。
|  |  |  | 7号 | 階段室のバルコニー又は付室に面する部分に窓を設ける場合においては、はめごろし戸を設けること。
|  |  |  | 8号 | バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと。
|  |  |  | 9号 | 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には第１項第６号の特定防火設備を、バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。
|  |  |  | 10号 | 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
|  |  |  | 11号 | 建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる特別避難階段の十五階以上の各階又は地下三階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積（バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積）の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第一(い)欄(一)項又は(四)項に掲げる用途に供する居室にあつては百分の八、その他の居室にあつては百分の三を乗じたものの合計以上とすること。
|  |  |  | 12号 | 建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる特別避難階段の十五階以上の各階又は地下三階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積（バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積）の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第一(い)欄(一)項又は(四)項に掲げる用途に供する居室にあつては百分の八、その他の居室にあつては百分の三を乗じたものの合計以上とすること。
| 第１２９条の２ |  |  | 建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの（主要構造部が準耐火構造であるか若しくは不燃材料で造られたもの又は特定避難時間倒壊等防止建築物であるものに限る。）又は国土交通大臣の認定を受けたもの（次項において「全館避難安全性能確認建築物」という。）については、第百十二条第五項、第九項、第十二項及び第十三項、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第一項第一号及び第六号、第二項第二号並びに第三項第一号から第三号まで、第十号及び第十二号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項及び第三項、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに第百二十八条の五（第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。）の規定は、適用しない。
|  |  |  | 2号 | 全館避難安全性能確認建築物の屋内に設ける避難階段に対する第百二十三条第一項第七号の規定の適用については、同号中「避難階」とあるのは、「避難階又は屋上広場その他これに類するもの（屋外に設ける避難階段が接続しているものに限る。）」とする。
|  |  |  | 3号 | 第一項の「全館避難安全性能」とは、当該建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該建築物に存する者（以下この条において「在館者」という。）の全てが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
|  |  |  | 4号 | 第一項の「全館避難安全性能」とは、当該建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該建築物に存する者（以下この条において「在館者」という。）の全てが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
|  |  |  | （１） | 各階が、前条第二項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第一項の階避難安全検証法により確かめること。
|  |  |  | （２） | 当該建築物の各階における各火災室ごとに、在館者の全てが、当該火災室で火災が発生してから当該建築物からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
|  |  |  | イ | 当該建築物の各室の用途及び床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから在館者が避難を開始するまでに要する時間（単位 分）
|  |  |  | ロ | 当該建築物の各室の用途及び当該建築物の各室の各部分から地上への出口の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在館者が当該建築物の各室の各部分から地上に至るまでに要する歩行時間（単位 分）
|  |  |  | ハ | 当該建築物の各室の用途及び床面積並びに当該建築物の各室の出口（地上に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。）の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在館者が当該建築物から地上に通ずる出口を通過するために要する時間（単位 分）
|  |  |  | （３） | 当該建築物の各階における各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、階段の部分又は当該階の直上階以上の階の一に流入するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
|  |  |  | （４） | 当該建築物の各階における各火災室について、第二号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。